陕西象牙电池科技有限公司

三星SDI动力电池配件精密注塑项目

竣工环境保护验收意见

2017年11月24日，陕西象牙电池科技有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对本公司三星SDI动力电池配件精密注塑项目进行了环保设施竣工验收。参加验收的还有验收监测报告表编制单位（陕西盛中建环境科技有限公司）、环评单位（陕西天成环境工程有限公司）等单位的代表及特邀专家共计9人，会议成立验收组（名单附后）。

与会代表听取了建设单位对项目环境保护执行情况的介绍和验收报告表编制单位对项目竣工环境保护设施验收监测情况的汇报，验收组现场检查了项目环境保护设施建设和运行情况，经过质询和讨论，形成验收组意见如下。

一、工程建设基本情况

1、建设地点

三星SDI动力电池配件精密注塑项目位于陕西省杨凌示范区渭惠路36号杨凌富海工业园内8号（B-19）。对所租用的杨凌工业园建设投资有限公司富海工业区2352平方米标准厂房进行改造并配套建设水、电、消防、通讯等设施。

2、主要建设内容规模

项目建设内容见下表

表      建设项目组成一览表

| 项目组成 | 主要建设 内容 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 办公区 | 总占地面积207 m2，其中休息室18.92 m2，更衣室28.38 m2，卫生间18.92 m2等； | / |
|  | 生产间 | 总占地面积2145 m2，其中注塑室811.44 m2，查室104m2；产品仓库104m2；原材料仓库104 m2等； | / |
| 公用工程 | 给水 | 由园区供水管网供应； | / |
|  | 排水 | 依托园区排水设施； | / |
|  | 供电 | 由市政供电网络供给； | / |
|  | 供暖 | 采用空调供暖； | / |
| 环保 工程 | 废气 | 经过排气扇加速排气； | / |
|  | 废水 | 依托园区处理设施； | / |
|  | 绿化 | 依托园区； | / |
|  | 固废 | 设置垃圾收集桶若干，生活垃圾收集后由环卫部门外运至垃圾填埋场填埋；生产固废收集后全部运回韩国总厂集中处理； | / |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，并采取密闭隔声、消声、减振等措施； | / |

3、投资情况

项目总投资2812.37万元，环保投资14万元，占总投资的0.5%。

3、建设过程及“三同时”执行情况

2015年5月，陕西象牙电池科技有限公司委托陕西天成环境工程有限公司编制了《三星SDI动力电池配件精密注塑项目环境影响报告表》，2015年7月经杨凌示范区环保局审批通过，2015年12月，该项目建成并投入试运行，目前，生产设备及环保设施运行基本正常，具备验收条件。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》关于对建设项目环境保护设施进行竣工验收的规定，陕西象牙电池科技有限公司委托陕西盛中建环境科技有限公司承担环保设施验收监测工作。

二、工程变更情况

经现场查看，项目实际建设和环评及批复基本一致，无重大变更。

三、环境保护设施落实情况

1、废水：项目产生的污水主要来自员工的生活污水。项目生活污水经园区化粪池预处理后排入园区管网，进入杨凌示范区污水处理厂进行集中处理。

2、废气

本项目在生产过程中不会产生废气，而且厂房房顶有 10 个排风机用来换气排风，加上自然通风，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

的二级标准。

3、噪声：本项目产生的噪声源主要是来自车间设备机器的运行噪声。 设备主要噪声源自冷却水泵、压缩机、叉车等设备机器运转噪声，声源性质一般为机械噪声和空气动力噪声。选用低噪声设备，并采取密闭隔声、消声、减振等措施。

4、固废：本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废料， 员工产生的生活垃圾和清洗设备所产生的废机油。生活垃圾由环卫部门送往指定垃圾填埋场处理。生产废料集中收集由专业公司进行回收利用，危废收集后交由有资质的单位进行处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

1、废水：根据监测结果，监测项目均符合《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》 （DB61/224-2011）二级标准和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准。

- 2、噪声：根据监测结果，验收监测期间：该项目噪声监测结果不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） 3 类标准。 厂界北昼间噪声监测结果超标的为 65.5、 65.6dB，分别超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准限值 0.5、0.6dB，夜间噪声监测结果超标的为 55.9、55.2dB,分别超出标准限值 0.9、0.2dB，超标原因为正北方向为陇海线铁路噪声。厂界西昼间噪声监测结果中超标的为 65.0dB，正好在标准限值临界点，夜间噪声监测结果中超标的为 56.7、55.3dB，分别超出标准限值 1.7、0.3dB，超标原因为正西方向的陕西相信高科技有限公司的东厂界有 1 个排风管道噪声造成的。

2、固废：本项目产生的生活垃圾及生产废料经统一收集后及时由环卫部门清运至城市垃圾填埋场填埋处理，达到减量化、资源化、无害化，对环境影响不大；乳化液、废矿物油、油棉纱、手套等收集后交由有资质的单位（陕西新天地固体废物综合处置有限公司）进行处理，对周边环境影响很小。

五、验收存在的主要问题

1、工程存在的环保问题

环境管理制度和环境保护机构还不够健全。

2、验收监测报告完善的内容

（1）细化项目验收依据，完善项目组成和工程内容以及公用工程依托园区基础设施情况，细化设备清单和验收监测期间工况，复核噪声监测结果和超标原因，说明项目变更情况。

（2）补充主要原辅材料用量和厂内储存量以及储存形式，完善原辅材料理化性质，细化项目工艺过程和废气排放情况，完善“三废”排放量。

（3）补充固废及废危种类和数量以及场内储存、处置情况，细化监测期间质量保证措施，完善环境管理检查结果内容。

六、验收结论和后续要求

1、验收结论

该工程环境保护手续基本齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护措施，总体符合竣工环境保护验收条件，项目经整改后同意通过竣工环境保护验收。

2、后续要求

完善相关环境保护、环保设施管理规章制度，落实环境管理机构和人员。